医院建筑中的谐波与治理

南京市第一医院

张梦娇

摘要：医院建筑中的医疗设备、电器设备等在运行过程中会产生大量高次谐波，成为医院配电系统的主要污染源。谐波医院设备造成损耗，影响设备正常运行，增加电能损耗。本文简单分析了谐波的来源和治理方法。

关键词： 医疗设备 谐波 有源滤波

现今科技发展日新月异，医疗水平不断提高，同时也伴随着各种大型先进医疗设备的引入，这些医疗设备运行会产生大量谐波，同时对电源质量要求很高。

大量谐波会给医疗设备的电气安全和设备的正常工作带来严重危害，缩短设备使用寿命，干扰重要医疗设备的正常工作，影响系统供电质量。有源滤波器成为解决这一问题的关键装置，设计安装有源滤波器可保证电磁环境卫生，抑制谐波，减少谐波注入对大电网的危害，提高电能质量。本文从分析医院中哪些设备是谐波源，分析其危害，提出治理措施。

一、医院供配电系统谐波源

1医疗设备

在医疗设备中有大量的电力电子元器件，这些设备在工作时会产生大量谐波，造成污染。比较常见的设备有MRI（核磁共振仪）、CT机、X线机、DSA(心血管造影机）等。其中，MRI工作时会生成射频脉冲和交变磁场来产生核磁共振，而射频脉冲和交变磁场都会带来谐波污染；X光机中高压整流器的整流桥工作时将产生较大谐波，而且X光机为瞬时性负荷，工作时电压可达几十千伏，变压器的原边将增加60~70kw的瞬时负荷，也会增加电网谐波。它们的谐波情况比较复杂，频谱相对较宽，主要谐波次数为3、5、7次。高谐波环境不仅会影响设备的正常工作，使之出现故障，还会对临近的设备产生干扰。

2.电器设备

医院中的通风设备如空调、风机等，以及照明设备如荧光灯都会产生大量谐波。为了节约能源，医院中大都采用变频风机及空调。变频器是一种非常重要的谐波源，其总谐波电流畸变率THD-i达到33%以上，会产生大量5、7次谐波电流污染电网。医院内部的照明设备中，有大量的荧光灯具，也会产生大量的谐波电流。当多个荧光灯接成三相四线负载时，中线会流过很大的三次谐波电流。

3.通信设备

目前医院均为计算机网络化管理，必须24小时全天候运行，一遍对医疗过程中的病例、数据进行储存记录。这就表示计算机数量、视频监控和音频设备数量很多，而这些都是典型的谐波源。此外，计算机网络管理系统中有存储数据的服务器，必须配有UPS等备用电源。UPS先将市电整流成直流电，一部分储存在电池中，另一部分通过逆变器转换成稳压交流电向负载供电；当市电终端供应时，改由电池向逆变器供电以继续工作，保证负载的正常运作。而我们知道，整流和逆变会采用到IGBT和PWM技术，所以UPS在工作时会产生大量3、5、7次谐波电流。

二、谐波的危害

从上面的描述中我们可以发现，医院的配电系统中有很多谐波源，会产生大量谐波（以3、5、7次谐波为最多）严重污染电网，引起谐波超标、中性线谐波过载等电能质量问题。这些问题都会影响医疗设备的使用。

- 谐波对线路的影响

谐波增大系统电能损耗，使设备元器件发热，影响设备使用寿命。此外，谐波引起的谐振，造成电容器组过电压或过电流，容易烧毁电容器或电气设备。

- 谐波对变压器的影响

谐波会增加变压器的附加损耗，可能在变压器绕组和线电容之间产生谐振，引起过热，增大噪声，加速绝缘老化，大大缩短变压器使用寿命。

- 谐波对电机的影响

除引起附加损耗、减小电磁转矩外，谐波还会产生机械振动和噪声，降低点击效率，减少点击使用寿命。

- 谐波对继电保护和自动装置的影响

谐波会引起继电保护和自动装置舞动或举动，降低安全可靠性，威胁电力系统安全运行。谐波还会造成电气测量仪表计量误差。

5．谐波对通信设备的影响

谐波会对邻近的通信系统产生干扰，轻则产生噪声，降低通信质量，重则导致信息丢失，使通信系统无法正常工作。

- 谐波对医疗设备的影响

谐波会产生大量电磁辐射，对高精度医疗设备产生很大干扰，可能发生数据差错、图像模糊、信息丢失等问题，严重时甚至导致硬件损坏，造成医疗设备无法继续正常工作。也别是检测人体生物电信号的仪器设备，入心电图机、心电监护仪、心脏起搏器、脑电图机、超声诊断仪、针灸电疗仪等直接接触人体的仪器设备，犹豫新号非常微弱，一旦受到干扰，就会使显像管显示图像变形失真，成像模糊不清，影响医疗诊断结果；同时还可能会引起微电机，严重时还会对患者造成身体损害甚至生命危险。大型医疗设备如MRI、CT、DR等也会由于谐波的影响而可能使设备电路板烧毁，影响正常检查工作，增加患者等待时间。

三、谐波的治理措施

可以看到，医院配电系统中存在大量的谐波电流，给配电系统的安全运行带来隐患，必须进行治理。为了有效地滤除谐波，考虑配电系统中谐波频谱很宽和设备自然功率因数高的特点，可选用有源滤波器，采用就地与集中相结合的谐波治理方式。

- 目前常用的交流滤波装置有

- 无源滤波装置又称LC滤波装置，是利用LC谐振原理，人为地造成一条串联谐振支路，为准备滤除的特定次数谐波提供阻抗极低的通道，使之不注入电网。无源滤波装置结构简单，吸收谐波效果较明显，但仅限于固有频率的谐波，而且补偿特性售电网阻抗的影响很大（在特定频率下，电网阻抗和LC滤波装置之间可能会发生并联谐振或串联谐振）。

- 有源滤波装置（APF）是一种新型电力电子装置，用于动态抑制谐波、补偿无功。它能够实时的采集并分析负载的电流信号，分离各次谐波和无功，通过控制器控制变流器输出与谐波及无功电流等幅、反向的补偿电流，抵消负载中谐波电流，从而达到谐波治理的目的。有源滤波装置具有实时跟踪、响应迅速、补偿全面（可同时补偿无功和2~31次谐波）等显著的优点。

- 谐波治理方案的选择

- 大型医疗设备均配备专用隔离变压器，可以抑制3或5次谐波，但对其他高次谐波不起作用，所以不能依赖隔离变压器进行谐波治理。

- 无源滤波装置只能针对某一频率的谐波进行治理，对于医院配电系统中频谱范围较宽的谐波的治理不合适，医疗设备、电子检测设备功率因数较高，不需要补偿。

- 并联有源滤波器能够检测、分析系统电流中的谐波分量；自动补偿，不受频谱范围的制约；可以单独治理谐波，不提高功率因数。

- 针对谐波源分散，单个设备产生谐波量小的垫子检测设备，采用集中滤波的方式，在主母线上或配电干线上进行谐波治理。

- 在重点谐波源设备（大型医疗设备）处，进行就地谐波治理。避免设备运行产生的谐波被注入到电网，可明显降低主要谐波源对供电系统和设备的影响。

- 谐波治理设备的选择

对于已经投入运行的医院可以实测数据为依据，选择滤波设备的容量。对于在建医院建筑，可以通过如下方式预估谐波电流，选取相应谐波设备：

- 就地补偿：按设备工作电流乘以谐波畸变率，即可得出谐波电流有效值，可选择相应电流的三线滤波器。

- 集中补偿：考虑到主母线或配电干线上可能含有照明、动力、空调等负载，应选用相应容量的四线滤波器。集中补偿铝箔设备的谐波电流有效值可按计算电流乘以谐波畸变率，畸变率按15%考虑。

- 如果不采用就地补偿，只采用集中补偿，医疗设备与其他电器设备混合供电，可以将畸变率提高到20%进行估算。

有源滤波器输出的补偿电流是根据系统的谐波量动态变化的，因此不会出现过补偿问题；另外，有源滤波器内部有过负荷保护功能，当系统的谐波量大于滤波器容量时，滤波器可以自动限制在100%额定容量输出，不用担心会发生过负荷的问题。

四、结论

本文分析了医院建筑的谐波来源一级谐波对供电系统和医疗设备的危害，说明了应用有源滤波设备的有效性、必要性和实际效益。有缘铝箔设备的谐波治理技术是改善供电质量的有效手段之一，在医院建筑供电系统推广应用后，可将产生的谐波控制在最小范围内，达到科学合理用电，一直电网污染，提高电能质量，保证医疗设备安全，能为医院带来巨大的经济效益和良好的社会效益。

作者：张梦娇

性别：女

职务：助理工程师

工作单位：南京市第一医院

手机：15380998824

通讯地址：江苏省南京市秦淮区长乐路68号